기체 방사성물질 배출 관리 현황 보고

<생활방사선안전과, 2015.7.9.>

검토배경

○ 제41회 원자력안전위원회(‘15.5.28.)에서 발전소에서 액체 방사성물질의 배출 기준, 경로 등 배출 시스템에 대한 설명을 요청

배출에 관한 기준 및 규제요건

○ 발전용원자로의 허가 요건으로 환경상의 위해방지기준*을 만족하여야 하며, 운영에 관한 안전조치로서 방사성폐기물의 처리 및 배출에 관한 기술기준*을 충족하여야 함

* 원자력안전법 시행령 제41조 및 제174조, 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙 제32조 및 제66조, 방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙 제10조,  방사선 방호 등에 관한 기준 제6조 및 제16조

- 환경상의 위해방지 기준은 해당시설 제한구역 경계에서의 연간선량으로 설정(외부 피폭에 의한 유효선량: 0.05mSv/y)

- 배출관리기준은 제한구역 경계에서의 핵종별 방사능농도로 설정(예, [eqn: {} ^{3} H] : [eqn: 3E+03`Bq/m ^{3}] 등 총 785개 핵종)

○ 기체 방사성물질이 배기구 이외의 곳에서 배출되거나 계획 및 통제되지 않은 상태에서 배출된 경우에는 원자력안전법령*에 의거 원자력안전위원회에 보고해야 함

* 원안법 제92조 제1항 제3호

- 보고 위반 및 기체 방사성물질을 부적절하게 배출하는 경우에는 원자력안전법령*에 의거 처벌

* 보고위반 (원안법 제117조 제7호), 부적절 배출 (원안법 제118조 제2호)

배출 시스템 현황

○ 기체 방사성물질은 원자로배수탱크, 체적제어탱크 등의 압력조절 과정, 격납건물 및 보조건물 등의 배기 과정에서 발생

○ 기체 방사성물질 처리 및 배출 절차

- 활성탄 지연대나 기체감쇠탱크 등의 처리 설비를 이용하고, 시료채취 및 농도 분석으로 배출허가 여부 결정

- 핵종농도와 대기인자 등을 고려하여 배출관리기준 만족여부 및 사전피폭선량 계산 후 배출허가 여부를 결정

○ 기체 방사성물질 배출 점검 현황

- 배기구에 방사능 감시기를 설치해 배출되는 방사능을 연속 감시

- 감시기의 채널 점검 및 선원 반응성 점검(일), 운전 및 기능시험(3개월)* 등 수행

* 운전 및 기능시험 : 경보 설정치 도달시 경보 작동 여부 등을 시험

- 배출시 운전원이 매 1시간마다 방사능 지시치와 기상자료 등을 확인

- 배출 종료 후 핵종별 배출량 평가 결과를 이용하여 분기 또는 연간 단위 피폭선량 계산

참고		최근 10년간 본부별 기체 방사성물질 배출량

[단위 : TBq]

연 도	고 리	한 빛	한 울	월 성
2005	32.6	12.8	6.6	392.0
2006	50.0	13.8	6.1	400.0
2007	31.7	26.7	6.6	387.0*
2008	17.5	46.4	5.7	364.0
2009	14.8	17.1	8.8	289.0
2010	13.7	12.4	10.4	216.0
2011	14.8	11.0	11.0	188.5
2012	17.4	10.8	12.7	163.9
2013	21.5	18.0	13.1	148.0
2014	20.8	18.6	12.6	153.1

* ‘07년 월성원전 TRF(삼중수소제거설비) 설치 이후 방사성물질 배출량이 감소

※ 연도별 배출량은 원전의 가동 및 정비기간 등에 따라 차이가 발생

참고		2014년도 기체 방사성물질 핵종별 배출량

[단위: TBq]

※ 총 785개 핵종 중 표에 기재되지 않은 핵종은 MDA(최소검출농도) 미만으로 미검출